无人配电室智慧运维系统

产品需求文档（PRD）

Product Requirements Document

—— 详细版 ——

文档版本：V1.1

编写日期：2025年12月8日

文档状态：正式发布

密级：内部公开

# 修订历史

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-12-08 | 初版发布，完成全部功能需求定义 | 产品经理 | 技术总监 |
| V1.1 | 2025-12-08 | 增加详细描述：用户故事、业务流程、数据规格、异常处理 | 产品经理 | 技术总监 |

# 目  录

（请在Word中插入自动目录）

# 第一章 文档概述

## 1.1 编写目的

本文档是《无人配电室智慧运维系统》的产品需求规格说明书，旨在明确定义产品的功能范围、业务流程、交互设计、数据需求及非功能性需求，为产品设计、开发、测试和运营提供统一的需求基准。

本文档适用于以下团队和角色：

• 产品团队：需求分析、优先级排序、版本规划

• 设计团队：UI/UX设计、交互原型设计

• 开发团队：前端开发、后端开发、接口设计

• 测试团队：测试用例设计、功能验收

• 运维团队：系统部署、运行维护

## 1.2 项目背景

随着电力行业数字化转型的深入推进，传统配电室运维模式面临诸多挑战：

（1）人力成本高昂：传统配电室需要24小时人工值班，按照三班倒制度，每个配电室至少需要配置6名值班人员。以某企业管理的20个配电室为例，仅值班人员成本每年超过500万元。

（2）故障响应滞后：依赖人工巡检发现故障，巡检周期通常为2-4小时。统计数据显示，约35%的设备故障发生在巡检间隔期间，平均故障发现时间超过45分钟，可能导致设备损坏或停电事故扩大。

（3）数据孤岛严重：电力监控系统、视频监控系统、门禁系统、环境监测系统各自独立运行，数据格式不统一，无法进行综合分析。运维人员需要在多个系统间切换，工作效率低下。

（4）安全风险管控难：配电室属于高危作业场所，涉及高压电操作风险。传统纸质两票管理存在流程不规范、审批不及时、归档困难等问题。人员违规操作难以追溯，安全隐患难以及时发现。

（5）决策支持不足：缺乏精细化的数据分析，设备健康状态无法量化评估，维保计划主要依赖经验制定，存在过度维护或维护不足的问题，难以实现精准运维和预测性维护。

基于以上背景，本项目旨在建设一套集"监、管、控、维"于一体的智慧运维平台，通过物联网数据采集、AI智能分析、3D数字孪生等先进技术，实现配电室的远程监控、智能预警、自动化运维和数据化决策，推动配电室从"有人值守"向"无人值班、少人值守"转型升级。

## 1.3 术语定义

| 术语 | 英文 | 定义说明 |
| --- | --- | --- |
| 配电室 | Substation | 安装有高低压配电设备，进行电能分配和控制的专用建筑或场所，通常包含变压器、高压开关柜、低压开关柜等设备 |
| 变压器 | Transformer | 将高压电（10kV）转换为低压电（0.4kV）的电力设备，是配电室的核心设备，常见型号如S11-1000/10表示1000kVA容量 |
| 开关柜 | Switchgear | 用于控制、保护和隔离电力线路和设备的成套柜体，分为高压开关柜（10kV）和低压开关柜（0.4kV） |
| 数字孪生 | Digital Twin | 利用数字技术构建物理设备在虚拟空间的映射，实现设备状态实时同步、运行仿真和故障预测 |
| 工单 | Work Order | 记录运维任务信息的电子单据，包含任务类型、描述、执行人、计划时间、完成时间等关键信息 |
| 两票 | Two Permits | 工作票和操作票的统称，是电力系统保证安全作业的重要管理手段，用于规范高压电气设备的操作流程 |
| 有功功率 | Active Power | 电路中实际消耗并转化为其他形式能量的功率，单位为kW（千瓦），是衡量用电量的主要指标 |
| 无功功率 | Reactive Power | 在电路中往返交换但不做功的功率，单位为kVar（千乏），过高会导致线路损耗增加 |
| 功率因数 | Power Factor | 有功功率与视在功率的比值，反映电能利用效率，一般要求≥0.9，低于此值可能面临电费罚款 |
| 负荷率 | Load Factor | 实际负荷与变压器额定容量的比值，反映变压器利用程度，一般建议控制在40%-80%之间 |
| 三相不平衡 | Phase Imbalance | 三相电流或电压的不平衡程度，过大会导致变压器发热、损耗增加，一般要求不超过15% |

## 1.4 参考标准

本系统设计和开发遵循以下国家标准、行业标准和北京市地方标准：

【北京市地方标准】

| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| DB11/T 527-2021 | 配电室安全管理规范 | 本标准为系统核心参考标准，规定了配电室值班记录表格式（2小时/次）、巡检项目、安全用具配置、消防器材要求等 |
| DB11/T 1028-2021 | 供配电系统运行维护规范 | 规定了供配电系统的运行管理、巡视检查、维护保养、故障处理等要求 |
| DB11/T 1729-2020 | 电力用户供配电设施运行维护规范 | 规定了用户侧供配电设施的运维管理要求，包括设备台账、运行监测、定期检查等 |
| DB11/T 1504-2017 | 城镇配电网技术导则 | 规定了城镇配电网规划设计、建设改造的技术要求 |
| DB11/T 852-2012 | 安全生产等级评定技术规范 第3部分：电力企业 | 规定了电力企业安全生产等级评定的指标和方法 |

【国家标准（GB）】

| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| GB 50054-2011 | 低压配电设计规范 | 低压配电系统设计、设备选型、安装要求 |
| GB 50053-2013 | 20kV及以下变电所设计规范 | 配电室建筑设计、电气布置、防火要求 |
| GB 50052-2009 | 供配电系统设计规范 | 供配电系统整体设计、负荷计算、无功补偿 |
| GB/T 50065-2011 | 交流电气装置的接地设计规范 | 配电室接地系统设计、接地电阻要求 |
| GB 50150-2016 | 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 | 设备验收试验项目和标准 |
| GB/T 14549-1993 | 电能质量 公用电网谐波 | 电能质量谐波限值、测量方法 |
| GB/T 15543-2008 | 电能质量 三相电压不平衡 | 三相不平衡度限值和测量方法 |
| GB/T 12325-2008 | 电能质量 供电电压偏差 | 电压偏差允许范围（±7%） |
| GB/T 15945-2008 | 电能质量 电力系统频率偏差 | 频率偏差允许范围（±0.2Hz） |
| GB/T 22239-2019 | 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 | 系统安全设计和防护要求 |
| GB/T 35273-2020 | 信息安全技术 个人信息安全规范 | 用户数据保护和隐私合规 |

【电力行业标准（DL/T）】

| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| DL/T 596-2021 | 电力设备预防性试验规程 | 设备维护保养周期、试验项目、判断标准 |
| DL/T 572-2021 | 电力变压器运行规程 | 变压器运行监测参数、保护定值、运维要求 |
| DL/T 593-2016 | 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 | 高压开关柜技术参数和运维要求 |
| DL/T 5352-2018 | 高压配电装置设计规范 | 高压配电设备布置、安全距离、防护要求 |
| DL/T 599-2016 | 城市中低压配电网改造技术导则 | 配电网改造的技术要求和评估方法 |
| DL/T 1100-2019 | 电力系统的时间同步系统 | 系统时间同步精度要求（用于数据采集） |

【国家电网企业标准（Q/GDW）】

| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| Q/GDW 11612-2017 | 低压配电网运维规程 | 低压配电网巡检、维护、故障处理 |
| Q/GDW 11597-2016 | 配电自动化技术导则 | 配电自动化系统功能、通信协议、数据格式 |
| Q/GDW 10370-2016 | 配电网运行监测技术规范 | 配电网在线监测、数据采集、告警规则 |
| Q/GDW 11314-2015 | 用电信息采集系统技术规范 | 用电数据采集、通信协议、数据格式 |

【标准应用说明】

1. DB11/T 527-2021是本系统最核心的参考标准，系统中的"配电室值班记录表"功能完全按照该标准附录A的表格格式设计，采集周期为2小时/次，记录项目包括：变压器高低压侧三相电压电流、有功无功功率、变压器温度、环境温湿度、安全用具和消防器材状态等。

2. 系统告警阈值设置参考GB/T 12325-2008（电压偏差±7%）、GB/T 15543-2008（三相不平衡度<15%）等电能质量标准。

3. 设备巡检周期和维保计划参考DL/T 596-2021预防性试验规程，变压器油色谱分析周期、开关柜检修周期等均按该标准执行。

4. 系统安全设计符合GB/T 22239-2019网络安全等级保护二级要求，包括身份认证、访问控制、安全审计、数据加密等。

# 第二章 产品概述

## 2.1 产品定位

无人配电室智慧运维系统是一款面向电力行业的企业级B端SaaS平台，采用"平台+应用"的架构模式，通过统一的数据采集、智能分析和可视化展示，为用户提供配电室全生命周期的智慧化运维管理服务。

核心价值主张：

• 一屏掌控：集成驾驶舱大屏，实现运维态势一目了然，管理者无需在多个系统间切换

• 智能预警：AI驱动的故障预测和风险预警，将被动响应转变为主动预防，防患于未然

• 远程运维：视频巡检+远程控制，大幅减少现场人工干预，实现"无人值班、少人值守"

• 数据决策：多维度报表分析，沉淀运维数据资产，支撑精准化运维决策和持续优化

## 2.2 目标用户与用户故事

本系统面向以下六类核心用户，每类用户有其特定的使用场景和核心诉求：

| 用户角色 | 职责描述 | 核心需求 | 典型场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运维管理人员 | 统筹管理多个配电室的日常运维工作 | 全局监控、资源调度、绩效考核 | 每日查看驾驶舱了解整体运维态势 |
| 值班监控人员 | 7×24小时监控配电室运行状态 | 实时告警、快速响应、事件处置 | 收到告警后5分钟内完成初步判断 |
| 现场巡检人员 | 执行现场巡检、维修和保养任务 | 任务清单、操作指引、记录上报 | 按巡检计划执行并上报结果 |
| 设备资产管理员 | 管理配电设备的资产台账信息 | 资产登记、生命周期、维保计划 | 设备入库登记和维保计划制定 |
| 系统管理员 | 系统配置、用户管理、权限分配 | 灵活配置、安全管控、日志审计 | 配置告警规则和用户权限 |
| 企业管理层 | 查看运维报表、了解运行状况 | 数据可视化、KPI达成、决策支持 | 月度运维报告汇报和决策 |

【用户故事示例】

US-001 运维管理人员-全局监控

作为运维管理人员，我希望在一个页面上看到所有配电室的运行状态和关键指标，以便快速掌握整体运维态势，及时发现需要关注的问题。

验收标准：①一屏展示所有KPI指标 ②支持按状态筛选配电室 ③异常站点自动高亮显示 ④数据30秒自动刷新

US-002 值班人员-告警处理

作为值班监控人员，我希望收到告警时能立即看到告警详情和处置建议，以便快速判断告警严重程度并采取相应措施。

验收标准：①告警产生后3秒内推送到页面 ②声音提醒 ③显示告警等级和处置建议 ④支持一键转工单

US-003 巡检人员-任务执行

作为现场巡检人员，我希望在移动端查看今日待执行的巡检任务，并按照标准化检查清单逐项执行和记录，以便规范完成巡检工作。

验收标准：①显示任务清单和优先级 ②提供标准化检查项 ③支持拍照上传 ④异常可直接上报

## 2.3 产品目标

| 目标维度 | 具体目标 | 量化指标 | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 降本增效 | 减少人工值班投入，提升运维效率 | 人力成本降低50%以上 | 对比实施前后值班人员配置 |
| 故障响应 | 缩短故障发现和处理时间 | 平均响应时间<5分钟 | 统计告警产生到确认的时间差 |
| 设备可靠 | 降低设备故障率，延长使用寿命 | 非计划停电减少30%以上 | 统计年度非计划停电次数 |
| 安全管控 | 规范作业流程，消除安全隐患 | 安全事故零发生 | 安全事故统计 |
| 数据价值 | 沉淀运维数据，支撑智能决策 | 数据采集完整率>99% | 统计数据采集成功率 |

# 第三章 系统架构

## 3.1 整体架构

系统采用分层架构设计，从下至上依次为：

（1）设备接入层：通过MQTT、Modbus、IEC 61850等协议接入各类传感器、智能设备和视频设备。支持主流品牌的智能电表、环境传感器、门禁控制器、网络摄像机等设备的数据采集。

（2）数据服务层：提供数据采集、存储、处理和分析服务。采用时序数据库存储海量监测数据，关系数据库存储业务数据，Redis缓存热点数据，支持数据清洗、聚合、告警规则引擎等处理逻辑。

（3）业务应用层：实现监控、告警、工单、资产、报表等核心业务功能。采用微服务架构，各服务独立部署、独立扩展，通过API网关统一对外提供RESTful接口。

（4）用户交互层：Web端应用界面，采用Vue 3 + TypeScript + Element Plus技术栈开发。支持主流浏览器，响应式布局适配大屏投放和普通PC显示器。

## 3.2 功能模块架构

系统功能划分为六大核心模块，共计27个页面：

| 模块名称 | 功能定位 | 包含页面 | 页面数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驾驶舱模块 | 全局运维态势感知中心 | 智慧运维中心、指挥中心、AI安全态势 | 3 |
| 智能监控模块 | 多维度实时监控能力 | 站点地图、站点列表、视频巡视、环境安防、配电室详情 | 5 |
| 运维作业模块 | 运维任务全流程管理 | 告警中心、工单管理、巡检管理、两票管理、知识库 | 5 |
| 资产台账模块 | 设备资产全生命周期 | 配电室台账、设备台账、备品备件 | 3 |
| 分析报表模块 | 数据分析与决策支持 | 运维报表、电能质量、设备健康、负荷分析、值班记录、电能报表 | 6 |
| 系统管理模块 | 系统配置与权限管理 | 用户权限、告警策略、数据字典 | 3 |

## 3.3 技术架构

前端技术栈详细说明：

| 技术 | 版本 | 用途 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vue | 3.5.24 | 渐进式JavaScript框架 | 组合式API提升代码复用性，性能优异 |
| TypeScript | 5.9.3 | 类型安全的JavaScript超集 | 编译时类型检查，减少运行时错误 |
| Vite | 7.2.2 | 下一代前端构建工具 | 冷启动极快，HMR热更新体验好 |
| Vue Router | 4.6.3 | 官方路由管理器 | 支持路由守卫、懒加载、嵌套路由 |
| Pinia | 3.0.4 | 新一代状态管理库 | 比Vuex更简洁，完美支持TypeScript |
| Element Plus | 2.11.8 | 企业级UI组件库 | 组件丰富、文档完善、社区活跃 |
| ECharts | 6.0.0 | 数据可视化图表库 | 功能强大，支持多种图表类型 |
| Three.js | 0.181.2 | 3D图形渲染引擎 | 用于3D数字孪生和拓扑图展示 |

## 3.4 数据流架构

系统数据流分为三类：

（1）实时数据流：设备采集数据 → MQTT消息队列 → 数据处理服务 → 时序数据库 → WebSocket推送 → 前端展示。延迟要求<5秒。

（2）告警数据流：实时数据 → 规则引擎判断 → 告警生成 → 消息推送（WebSocket+短信+邮件）→ 告警存储。延迟要求<3秒。

（3）业务数据流：用户操作 → API网关 → 业务服务 → 关系数据库 → 响应返回。响应时间<500ms。

# 第四章 功能需求详述

## 4.1 驾驶舱模块

### 4.1.1 智慧运维中心

【功能概述】

智慧运维中心是系统的核心驾驶舱页面，采用"一屏总览"的设计理念，将全域配电室的关键运维指标、实时状态、告警信息、工单进度等核心数据集中展示，帮助运维管理人员快速掌握整体运维态势。本页面适用于大屏投放（推荐4K分辨率）和普通PC显示器。

【页面布局】

• 顶部区域（Header，高度80px）：5个KPI核心指标卡片横向排列，每个卡片包含指标名称、当前值、变化趋势

• 左侧区域（20%宽度）：设备健康度饼图面板 + 环境监测参数概览面板

• 中央区域（60%宽度）：GIS地图核心展示区，支持高德/百度地图底图切换

• 右侧区域（20%宽度）：实时告警滚动列表 + 工单统计卡片面板

• 底部区域（Footer，高度200px）：24小时负荷趋势折线图 + 运维成效分析图表

【功能需求清单】

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| DC-001 | KPI卡片-安全运行天数 | P0 | 显示系统持续安全运行的天数，从上线日期开始累计计算。遇重大安全事故（如人员伤亡、重大设备损坏）归零重计。数据来源：系统配置表。显示格式：整数+"天"。 |
| DC-002 | KPI卡片-站点在线率 | P0 | 显示当前在线配电室数量/总配电室数量的百分比。在线判断标准：最近5分钟内有数据上报。显示格式：百分比，保留一位小数。低于95%时红色高亮警示。 |
| DC-003 | KPI卡片-今日告警数 | P0 | 显示今日0:00至当前时间产生的告警总数。分类显示：严重/一般/提示。点击跳转至告警中心页面，自动筛选今日告警。 |
| DC-004 | KPI卡片-待处理急单 | P0 | 显示当前状态为"待处理"或"处理中"且优先级为"紧急"的工单数量。数量>0时红色高亮并闪烁。点击跳转工单管理页面，自动筛选紧急待处理工单。 |
| DC-005 | KPI卡片-实时总负荷 | P0 | 显示所有配电室当前有功功率之和。数据每5秒刷新一次。显示格式：数值+"kW"，超过1000显示为"MW"。同时显示相对额定容量的百分比。 |
| DC-006 | GIS地图展示 | P0 | 在地图上标注所有配电室位置。支持地图缩放（鼠标滚轮/按钮）、拖拽移动。默认显示全部站点的最佳视野范围。支持标准地图/卫星地图切换。 |
| DC-007 | 地图状态标记 | P0 | 根据配电室状态显示不同颜色图标：绿色-正常运行、橙色-存在告警、红色-严重故障、灰色-通信离线。状态判断优先级：离线>故障>告警>正常。 |
| DC-008 | 设备健康度饼图 | P0 | 环形饼图展示全部设备的健康状态分布。分为三类：健康（绿色，健康评分≥80）、注意（橙色，60≤评分<80）、异常（红色，评分<60）。显示各类数量和占比。 |
| DC-009 | 环境参数概览 | P1 | 显示所有配电室环境参数的极值统计。包括：最高/最低温度、最高/最低湿度、异常站点数量。异常标准：温度>40℃或<0℃，湿度>80%或<20%。 |
| DC-010 | 实时告警滚动列表 | P0 | 显示最新10条告警信息，按时间倒序排列。每5秒检查新告警，新告警从顶部插入，自动滚动。显示字段：时间、等级图标、配电室名称、告警内容摘要（20字）。 |
| DC-011 | 工单统计卡片 | P1 | 分三栏显示工单数量：待处理（橙色）、进行中（蓝色）、今日完成（绿色）。点击各栏跳转工单管理页面并应用对应筛选条件。 |
| DC-012 | 24小时负荷曲线 | P1 | 折线图展示过去24小时的系统总负荷变化趋势。X轴：时间（每小时一个点），Y轴：负荷值（kW）。显示最大值、最小值、当前值标注。 |
| DC-013 | 数据自动刷新 | P0 | 页面数据每30秒自动刷新（可配置10-60秒）。刷新时显示加载指示器。支持手动刷新按钮，点击立即刷新全部数据。 |
| DC-014 | 全屏展示模式 | P1 | 支持F11快捷键进入全屏展示。全屏模式下隐藏浏览器工具栏和系统侧边栏。适配16:9宽高比大屏幕。ESC键退出全屏。 |

【交互说明】

1. KPI卡片交互：鼠标悬停显示详细说明tooltip，点击跳转至对应详情页面。

2. 地图标记交互：鼠标悬停显示站点名称，单击弹出信息卡片（名称、状态、告警数、负荷率、进入详情按钮），双击直接跳转详情页。

3. 告警列表交互：点击某条告警弹出告警详情弹窗，显示完整告警信息和处理建议。

4. 全屏模式：点击右上角全屏按钮或按F11进入，再次点击或按ESC退出。

【异常处理】

1. 数据加载失败：显示"数据加载失败，请检查网络连接"提示，提供重试按钮。

2. 地图加载失败：显示静态备用地图图片，提示"地图服务暂时不可用"。

3. WebSocket断连：自动重连（最多3次，间隔5秒），超过后提示用户刷新页面。

4. 无数据状态：各面板显示"暂无数据"占位符，不影响其他模块正常展示。

### 4.1.2 无人配电指挥中心

【功能概述】

面向运维调度的指挥中心，重点关注异常站点和紧急事项，支持快速指令下发和任务调度。适用于值班室大屏展示，帮助值班人员快速定位问题站点并协调处置。

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| DC-020 | 异常站点看板 | P0 | 突出显示存在告警或故障的配电室列表，按严重程度排序（严重故障>一般告警>通信异常）。显示站点名称、异常类型、持续时间、负责人。 |
| DC-021 | 紧急事件列表 | P0 | 展示需要紧急处理的事件，包括严重告警和紧急工单。支持一键派单：选择执行人后自动创建工单并推送通知。 |
| DC-022 | 3D拓扑可视化 | P1 | 配电网络拓扑的3D可视化展示，显示变压器、开关柜、线路连接关系。支持旋转、缩放、点击设备查看详情。 |
| DC-023 | 指令下发功能 | P2 | 向指定人员发送调度指令（短信/APP推送/系统消息）。指令模板：巡检、抢修、确认、汇报等。指令需记录日志。 |

### 4.1.3 AI安全态势

【功能概述】

AI驱动的智能安全分析面板，通过机器学习算法分析设备运行数据，提供风险预警和趋势预测。帮助运维团队从"被动响应"转向"主动预防"。

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| DC-030 | 威胁等级分布 | P1 | 展示AI识别的威胁等级分布饼图（高危/中危/低危/安全）。高危设备列表展示，点击查看详细风险分析报告。 |
| DC-031 | 异常事件热力图 | P1 | 时间（X轴，24小时）-设备类型（Y轴）维度的异常事件热力分布图。颜色深浅表示异常频率，帮助发现规律。 |
| DC-032 | 故障趋势预测 | P2 | 基于历史数据和机器学习模型预测未来7天可能发生故障的设备清单。显示预测置信度、建议维护措施。 |
| DC-033 | 根因分析报告 | P2 | AI辅助的故障根因分析，输入故障现象，系统推荐可能原因和处置方案。基于历史工单和知识库学习。 |

## 4.2 智能监控模块

### 4.2.1 站点监控地图

【功能概述】

GIS地图展示所有配电室的地理位置分布和实时运行状态，支持多种交互操作，是站点定位和状态总览的核心页面。

【页面布局】

• 左侧面板（宽度280px，可收起）：配电室搜索框 + 状态筛选器（复选框：正常/告警/故障/离线）+ 站点树形列表

• 中央区域：GIS地图主显示区，占据剩余全部宽度

• 右侧浮层：选中站点的信息详情卡片（点击站点后显示）

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| SM-001 | 地图底图 | P0 | 集成高德地图（备选百度地图），支持标准视图/卫星视图切换。地图API Key可配置，支持私有化部署。 |
| SM-002 | 站点标记 | P0 | 在地图上标注所有配电室位置，使用自定义图标（区分不同类型配电室）。标记可点击、可悬停。 |
| SM-003 | 状态着色 | P0 | 根据运行状态显示不同颜色：绿色正常、橙色告警（有未处理告警）、红色故障（有严重告警或设备故障）、灰色离线（>5分钟无数据）。 |
| SM-004 | 标记点击 | P0 | 点击标记弹出信息卡片，显示：站点名称、状态标签、当前告警数、设备总数、实时负荷、负荷率进度条、"进入详情"按钮。 |
| SM-005 | 搜索定位 | P1 | 输入配电室名称或编号进行模糊搜索，选择结果后地图自动缩放并居中显示该站点，高亮闪烁3秒。 |
| SM-006 | 状态筛选 | P1 | 复选框筛选：勾选状态后地图只显示符合条件的站点，其他站点隐藏或半透明显示。 |
| SM-007 | 聚合显示 | P2 | 地图缩小到一定级别时，自动聚合临近站点为一个聚合点，显示聚合数量。点击聚合点自动放大展开。 |
| SM-008 | 快捷跳转 | P0 | 信息卡片提供快捷入口："进入详情"跳转配电室详情页、"视频监控"跳转视频页面并定位到该站点摄像头。 |

【业务规则】

1. 状态判断优先级：离线（最高）> 故障 > 告警 > 正常（最低）

2. 离线判断：连续5分钟无数据上报判定为离线

3. 故障判断：存在未解决的"严重"等级告警

4. 告警判断：存在未解决的"一般"或"提示"等级告警

### 4.2.2 站点列表监控

【功能概述】

以表格形式展示所有配电室的运行状态，便于批量查看、筛选和排序。适用于需要精确数据对比的场景。

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| SL-001 | 列表展示 | P0 | 表格列：序号、站点名称、站点编号、地址、运行状态（带颜色标签）、当前告警数、设备总数、实时负荷(kW)、负荷率(%)、操作按钮。 |
| SL-002 | 状态标识 | P0 | 状态列使用Element Plus标签组件显示：正常(type=success)、告警(type=warning)、故障(type=danger)、离线(type=info)。 |
| SL-003 | 关键字搜索 | P0 | 支持按名称、编号模糊搜索，输入时实时过滤，无需点击搜索按钮。搜索框支持清空按钮。 |
| SL-004 | 状态筛选 | P0 | 下拉选择框筛选不同状态的配电室：全部/正常/告警/故障/离线，默认显示全部。 |
| SL-005 | 列排序 | P1 | 支持按告警数、负荷率、设备数等数值列点击表头升序/降序排序。当前排序列高亮显示排序方向图标。 |
| SL-006 | 分页功能 | P0 | 支持分页显示，可选每页10/20/50/100条。显示总记录数和当前页码。支持跳转到指定页。 |
| SL-007 | 批量导出 | P2 | 导出当前筛选结果为Excel文件（.xlsx格式），包含表格中所有列数据，文件名：站点列表_导出时间.xlsx。 |
| SL-008 | 操作入口 | P0 | 每行提供操作按钮组："查看详情"跳转配电室详情页、"视频监控"跳转视频页面。按钮使用图标+文字形式。 |

### 4.2.3 视频巡视中心

【功能概述】

多画面视频监控系统，支持远程视频巡检，减少现场巡检频次。可同时查看多路视频，支持云台控制和录像回放。

【页面布局】

• 左侧面板（宽度240px）：摄像头树形导航，一级节点为配电室，二级节点为摄像头，显示在线/离线状态

• 中央区域：视频墙播放区，支持1/4/9/16分屏布局切换

• 底部工具栏：布局切换按钮、云台控制面板、截图/录制按钮、全屏按钮

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| VM-001 | 摄像头树 | P0 | 树形结构展示所有摄像头，支持展开/收起。显示在线状态图标（绿点在线、灰点离线）。支持搜索过滤。 |
| VM-002 | 多布局切换 | P0 | 支持1分屏（单画面）、4分屏（2×2）、9分屏（3×3）、16分屏（4×4）布局切换。切换时保留已播放的视频。 |
| VM-003 | 拖拽播放 | P0 | 将摄像头从树形列表拖拽到视频窗口即可开始播放。已有视频的窗口拖入新摄像头会替换原视频。 |
| VM-004 | 实时预览 | P0 | 播放摄像头实时视频流，支持RTSP/HLS/WebRTC协议。视频延迟<2秒。显示加载中状态和播放失败提示。 |
| VM-005 | 云台控制 | P1 | PTZ控制面板：方向键（上/下/左/右/左上/右上/左下/右下）、变焦（放大/缩小）、光圈调节。需摄像头支持PTZ。 |
| VM-006 | 截图功能 | P1 | 对当前选中画面截图，保存为PNG格式到本地。文件名：摄像头名称_截图时间.png。显示截图成功提示。 |
| VM-007 | 录制功能 | P2 | 手动启停录制当前画面，录制时显示红点和时长。保存为MP4格式。单次录制上限30分钟。 |
| VM-008 | 全屏播放 | P1 | 双击视频窗口进入单画面全屏播放模式。ESC键或再次双击退出全屏。全屏模式下保留云台控制功能。 |
| VM-009 | 轮询巡视 | P2 | 设置巡视方案：选择摄像头列表和切换间隔（10-120秒），系统自动按顺序轮换播放。支持暂停/继续。 |
| VM-010 | 历史回放 | P2 | 选择摄像头和时间段，回放历史录像。支持播放/暂停、快进（2x/4x/8x）、进度条拖拽。需后端存储支持。 |

【异常处理】

1. 视频加载失败：显示"视频加载失败"提示和重试按钮，5秒后自动重试一次。

2. 摄像头离线：显示"摄像头离线"提示图片，不可播放。

3. 网络中断：显示"网络连接中断"提示，恢复后自动重连。

## 4.3 运维作业模块

### 4.3.1 告警与事件中心

【功能概述】

实时告警监控和处理中心，是值班人员日常工作的核心页面。提供告警的查看、确认、处理、转工单等完整处置流程。

【页面布局】

• 顶部区域：4个统计卡片横向排列（严重告警数-红色、一般告警数-橙色、AI识别数-蓝色、今日总数-灰色）

• 筛选工具栏：告警类型下拉框 + 告警等级下拉框 + 处理状态下拉框 + 时间范围选择器 + 关键字搜索框 + 查询按钮 + 重置按钮

• 主体区域：告警列表表格，支持展开行查看详情

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| AL-001 | 告警统计卡片 | P0 | 四个卡片分别统计：严重告警（待处理+处理中）、一般告警、AI智能识别告警、今日产生总数。点击卡片应用对应筛选。 |
| AL-002 | 实时告警推送 | P0 | 新告警产生时通过WebSocket实时推送到页面。新告警从列表顶部插入，行背景闪烁3次提醒。浏览器通知弹窗+声音提醒（可配置）。 |
| AL-003 | 类型筛选 | P0 | 下拉多选：电力告警（过压/欠压/过流/过载等）、环境告警（温度/湿度/SF6等）、AI识别（视觉识别异常）、安防告警（门禁/入侵等）。 |
| AL-004 | 等级筛选 | P0 | 下拉单选：全部/严重（红色）/一般（橙色）/提示（蓝色）。严重：需立即处理；一般：需关注；提示：仅记录。 |
| AL-005 | 状态筛选 | P0 | 下拉单选：全部/待处理/处理中/已解决。默认显示"待处理"，方便值班人员快速查看需要处理的告警。 |
| AL-006 | 告警列表 | P0 | 表格列：告警时间、告警类型（带图标）、告警等级（带颜色标签）、配电室名称、设备名称、告警内容、持续时间、处理状态、操作按钮。 |
| AL-007 | 告警详情 | P0 | 点击行展开或弹窗显示详细信息：告警参数值、阈值设置、历史趋势图、相关设备信息、处置建议、历史同类告警记录。 |
| AL-008 | 确认告警 | P0 | 将"待处理"告警标记为"处理中"，记录确认人和确认时间。需填写简要处理说明（选填）。 |
| AL-009 | 解决告警 | P0 | 将告警标记为"已解决"，必须填写处理结果说明（100字以内）。记录处理人和处理完成时间。 |
| AL-010 | 转工单 | P1 | 将告警转为工单：自动填充告警信息到工单描述，选择工单类型和执行人后创建。告警状态变为"已转工单"。 |
| AL-011 | 告警导出 | P1 | 导出当前筛选条件下的告警记录为Excel文件。包含所有列数据和处理记录。支持选择时间范围。 |

【告警处理流程】

告警产生 → 待处理状态 → 值班人员确认（填写处理说明）→ 处理中状态 → 现场处理或远程恢复 → 标记已解决（必填处理结果）→ 已解决状态

特殊流程：告警自动恢复（如温度恢复正常、电压恢复正常）时，系统自动将告警标记为"已解决"，处理结果记录为"系统自动恢复"。

【告警等级定义】

| 等级 | 颜色 | 定义 | 响应要求 | 通知方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重 | 红色 | 设备故障、安全隐患、可能导致停电或人身伤害 | 立即处理，5分钟内响应 | 系统弹窗+声音+短信+电话 |
| 一般 | 橙色 | 参数越限、设备异常、需要关注但不紧急 | 30分钟内确认，当班处理 | 系统弹窗+声音 |
| 提示 | 蓝色 | 信息提示、轻微偏差、供参考 | 可在日报中统一查看 | 仅系统记录 |

### 4.3.2 工单管理

【功能概述】

工单全生命周期管理，覆盖工单创建、分配、执行、完成全流程。支持多种工单类型，实现运维任务的规范化管理。

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| WO-001 | 工单统计 | P0 | 顶部统计卡片：总数、待处理（黄色）、进行中（蓝色）、已完成（绿色）、已超时（红色）。点击跳转对应筛选。 |
| WO-002 | 创建工单 | P0 | 弹窗表单：工单标题（必填）、工单类型（必选）、优先级（必选）、关联配电室（必选）、关联设备（选填）、详细描述（必填）、计划完成时间（必填）、附件上传（选填）。 |
| WO-003 | 工单类型 | P0 | 四种类型：维修工单（设备故障维修）、保养工单（定期维护保养）、巡检工单（巡检任务）、紧急工单（紧急抢修）。不同类型显示不同图标。 |
| WO-004 | 优先级设置 | P0 | 四个等级：紧急（红色，4小时内）、高（橙色，8小时内）、中（蓝色，24小时内）、低（灰色，72小时内）。括号内为建议完成时限。 |
| WO-005 | 工单列表 | P0 | 表格列：工单编号、标题、类型、优先级、配电室、状态、创建人、执行人、创建时间、计划完成时间、操作。支持排序和筛选。 |
| WO-006 | 工单分配 | P0 | 将工单指派给责任人。选择执行人下拉框（显示人员姓名和当前工单数）。分配后系统自动发送通知给执行人。 |
| WO-007 | 状态流转 | P0 | 状态流转：待处理→已分配（指派执行人）→进行中（执行人开始处理）→已完成（执行人标记完成）。支持取消工单（需填写原因）。 |
| WO-008 | 工单详情 | P0 | 详情页/弹窗显示：基本信息、关联告警、处理记录时间线、附件列表、操作按钮。处理记录包含操作人、操作时间、操作说明。 |
| WO-009 | 超时预警 | P1 | 临近超时（距计划完成时间<2小时）：行背景黄色。已超时：行背景红色。列表默认排序：超时优先、紧急优先。 |
| WO-010 | 处理记录 | P1 | 工单处理过程中的操作日志：创建、分配、开始处理、添加备注、上传附件、完成、取消等操作均记录时间线。 |

【工单状态流转图】

创建 → 待处理 → 已分配（指派责任人）→ 进行中（开始执行）→ 已完成

↓　　　　　　↓　　　　　　　↓

已取消　　　已取消　　　　　已取消

## 4.5 分析报表模块

### 4.5.5 配电室值班记录表

【功能概述】

依据DB11/T 527-2021标准，提供标准格式的配电室值班记录表，支持每2小时自动采集数据，替代传统手工记录方式。本功能是实现"无人值班"的核心支撑。

【数据采集规格】

• 采集周期：每2小时采集一次，采集时间点为0:00、2:00、4:00...22:00，共12次/天

• 采集方式：系统自动从数据采集服务获取，无需人工干预

• 数据来源：智能电表、温度传感器、湿度传感器、变压器温控器

【记录表数据字段】

| 字段分组 | 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 采集来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 记录时间 | DateTime | - | 系统时钟 |
| 1#变压器高压侧 | A/B/C相电压 | Float | kV | 高压侧电压互感器 |
| 1#变压器高压侧 | A/B/C相电流 | Float | A | 高压侧电流互感器 |
| 1#变压器高压侧 | 有功功率 | Float | kW | 高压侧多功能电表 |
| 1#变压器高压侧 | 无功功率 | Float | kVar | 高压侧多功能电表 |
| 1#变压器低压侧 | A/B/C相电压 | Float | V | 低压侧电压互感器 |
| 1#变压器低压侧 | A/B/C相电流 | Float | A | 低压侧电流互感器 |
| 1#变压器低压侧 | 有功功率 | Float | kW | 低压侧多功能电表 |
| 1#变压器低压侧 | 无功功率 | Float | kVar | 低压侧多功能电表 |
| 1#变压器 | 变压器温度 | Float | ℃ | 变压器温控器 |
| 2#变压器 | （同1#变压器） | - | - | - |
| 环境 | 环境温度 | Float | ℃ | 温度传感器 |
| 环境 | 环境湿度 | Float | % | 湿度传感器 |
| 状态 | 安全用具状态 | Enum | - | 人工检查/AI识别 |
| 状态 | 消防器材状态 | Enum | - | 人工检查/AI识别 |
| 记录 | 值班人员 | String | - | 班次排班表 |
| 记录 | 备注说明 | String | - | 人工输入 |

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| DR-001 | 双变压器支持 | P0 | 支持1#、2#两台变压器的数据记录。如配电室只有单台变压器，2#变压器列显示"-"或隐藏。 |
| DR-002 | 三相电压电流 | P0 | 记录高低压侧A/B/C三相电压和电流。高压侧单位kV和A，低压侧单位V和A。保留小数：电压2位，电流1位。 |
| DR-003 | 有功无功功率 | P0 | 记录高低压侧有功功率(kW)和无功功率(kVar)。保留整数位。用于计算功率因数和负荷率。 |
| DR-004 | 变压器温度 | P0 | 记录变压器绕组温度，单位℃，保留整数。超过75℃黄色警示，超过85℃红色警示。 |
| DR-005 | 环境温湿度 | P0 | 记录配电室环境温度(℃)和湿度(%)。温度范围0-50℃，湿度范围20%-80%为正常。 |
| DR-006 | 安全用具状态 | P0 | 检查安全用具（绝缘手套、绝缘靴、验电器等）是否齐全完好。状态：正常(✓)/缺失(!)/损坏(✕)。 |
| DR-007 | 消防器材状态 | P0 | 检查消防器材（灭火器、消防沙等）是否齐全有效。状态：正常(✓)/需检查(!)/失效(✕)。 |
| DR-008 | 备注手动输入 | P0 | 支持值班人员在每个时段记录备注说明。输入框内联编辑，最大100字符。自动保存。 |
| DR-009 | 值班人员信息 | P1 | 显示当前班次值班人员姓名。白班08:00-20:00，夜班20:00-次日08:00。支持签名确认。 |
| DR-010 | 统计摘要 | P1 | 自动统计当日数据：最大/最小/平均负荷、负载率、功率因数范围、环境温湿度范围、异常次数、采集完成率。 |
| DR-011 | 视图切换 | P1 | 支持两种视图：报表视图（标准表格形式，适合打印）和列表视图（卡片形式，适合移动端查看）。 |
| DR-012 | 报表导出 | P0 | 导出Excel格式（保持表格结构）和PDF格式（标准报表样式）。支持打印预览和直接打印。 |
| DR-013 | 班次筛选 | P1 | 支持按班次筛选数据：全天（12条记录）、白班（08:00-18:00，6条）、夜班（20:00-06:00，6条）。 |

【数据异常处理】

1. 采集失败：显示"-"并标记单元格为灰色，记录失败原因到系统日志。

2. 数据越限：超出正常范围的数据显示对应警示颜色（黄色注意/红色异常）。

3. 通信中断：连续3个时段采集失败，触发"数据采集异常"告警通知值班人员。

4. 数据补录：支持人工补录缺失数据，需记录补录人和补录时间，数据标记为"人工录入"。

# 第五章 非功能需求

## 5.1 性能需求

| 性能指标 | 要求 | 测试方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首屏加载时间 | < 3秒 | Chrome DevTools Performance | 网络良好(>10Mbps)条件下 |
| 接口响应时间 | 普通接口 < 500ms | JMeter压测 | 复杂查询接口 < 2秒 |
| 并发用户数 | ≥ 500 | JMeter并发测试 | 同时在线用户数 |
| 实时数据刷新 | ≤ 5秒 | 端到端测试 | 设备数据到页面展示延迟 |
| 告警推送延迟 | ≤ 3秒 | 端到端测试 | 告警产生到页面展示延迟 |
| 统计数据刷新 | 30秒 | 配置参数 | 可配置10-60秒 |
| 视频延迟 | < 2秒 | 实测 | 实时视频流延迟 |
| 页面切换时间 | < 1秒 | Performance监测 | 路由切换响应时间 |

## 5.2 可用性需求

| 可用性指标 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统可用性 | 99.9% | 年度不可用时间 < 8.76小时，不含计划内维护 |
| 数据备份 | 每日自动备份 | 保留30天，支持异地备份 |
| 故障恢复目标(RTO) | < 4小时 | 从故障发生到系统恢复的时间 |
| 数据恢复目标(RPO) | < 1小时 | 故障时可容忍的最大数据丢失量 |
| 计划内维护窗口 | 每月1次，凌晨2:00-4:00 | 提前3天通知用户 |

## 5.3 安全需求

| 安全需求 | 描述 | 实现方式 |
| --- | --- | --- |
| 身份认证 | 用户名密码登录 | 支持LDAP/AD集成，密码加密存储(bcrypt) |
| 权限控制 | 基于角色的访问控制(RBAC) | 预置6个角色，支持自定义角色 |
| 数据传输 | HTTPS加密传输 | TLS 1.2+，强制HTTPS |
| 操作审计 | 关键操作记录日志 | 登录、告警处理、工单操作、配置变更等 |
| 会话管理 | 登录超时自动退出 | 默认30分钟，可配置15-120分钟 |
| 密码策略 | 强密码要求 | 最小8位，包含大小写字母+数字+特殊字符 |
| 登录保护 | 防暴力破解 | 连续5次失败锁定账户15分钟 |
| SQL注入防护 | 参数化查询 | 所有数据库操作使用ORM |
| XSS防护 | 输出编码 | Vue默认转义+CSP策略 |

## 5.4 兼容性需求

| 兼容类型 | 支持范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 浏览器 | Chrome 80+、Edge 80+、Firefox 75+、Safari 13+ | 推荐使用Chrome最新版 |
| 分辨率 | 最低1366×768，推荐1920×1080 | 支持4K(3840×2160)大屏 |
| 网络带宽 | ≥ 10Mbps | 含视频监控场景，纯数据场景≥2Mbps |
| 操作系统 | Windows 10+、macOS 10.15+ | 前端跨平台 |

# 第六章 界面设计规范

## 6.1 设计风格

• 主题风格：SC2（星际争霸2）科幻运维中心主题

• 整体调性：专业、科技、沉浸、高效

• 视觉特点：深色背景、青绿色高亮、科技感边框、流光动效、切角造型

• 设计理念：信息密度高但层次分明，重要数据突出显示，次要信息弱化处理

## 6.2 配色规范

| 用途 | 色值 | CSS变量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主色 | #00F0FF | --tech-primary | 科技青绿色，用于重点强调、高亮边框 |
| 背景深色 | #0D121A | --bg-deep | 深蓝黑，页面主背景色 |
| 背景浅色 | #1A2332 | --bg-card | 卡片、面板背景色 |
| 文字主色 | #E0E6ED | --text-bright | 主要文字颜色 |
| 文字次色 | #8B9AAD | --text-sub | 次要文字、说明文字 |
| 文字弱色 | #5A6A7D | --text-muted | 占位符、禁用文字 |
| 成功色 | #00E676 | --status-success | 正常、成功、在线状态 |
| 警告色 | #FFD600 | --status-warning | 警告、注意、需关注状态 |
| 危险色 | #FF2E63 | --status-danger | 错误、故障、严重告警 |
| 信息色 | #60A5FA | --status-info | 提示、离线、信息状态 |

## 6.3 布局规范

• 顶部导航栏高度：60px

• 侧边菜单宽度：展开240px / 收起64px

• 内容区边距：24px（大屏）/ 16px（普通屏）

• 卡片间距：16px

• 卡片圆角：4px（科技风格偏小圆角）

• 栅格系统：24栏

• 最小内容宽度：1200px

## 6.4 组件规范

按钮样式：

• 主要按钮：青绿色边框+透明背景，悬停时发光效果，切角造型

• 次要按钮：灰色边框+透明背景，悬停变青绿色

• 危险按钮：红色边框+透明背景，用于删除等危险操作

• 按钮高度：32px（小）/ 36px（默认）/ 40px（大）

表格样式：

• 表头背景：rgba(0, 240, 255, 0.08)

• 表格边框：1px solid rgba(0, 240, 255, 0.15)

• 行高：48px

• 悬停行：背景变浅

• 选中行：左侧青绿色边框

# 第七章 验收标准

## 7.1 功能验收标准

• P0需求（核心功能）：100%实现并通过测试

• P1需求（重要功能）：90%以上实现并通过测试

• P2需求（增强功能）：可延期到后续版本

• 核心业务流程：完整可用，无阻塞性问题

• 各角色操作：覆盖所有用户故事的主流程

## 7.2 质量验收标准

| 缺陷等级 | 定义 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 阻塞型(S1) | 系统崩溃、核心功能不可用 | 0个 |
| 严重(S2) | 主要功能异常、数据错误 | 修复率100% |
| 一般(S3) | 次要功能异常、界面问题 | 修复率≥95% |
| 轻微(S4) | 建议优化、体验提升 | 可延期处理 |

## 7.3 性能验收标准

• 通过5.1节定义的所有性能指标测试

• 500并发用户压力测试通过，无系统崩溃

• 连续72小时稳定性测试通过，无内存泄漏

• 无严重性能问题（响应时间超标、页面卡顿等）

## 7.4 安全验收标准

• 通过OWASP Top 10安全漏洞扫描

• 权限控制有效，无越权访问漏洞

• 敏感数据加密存储和传输

• 操作审计日志完整可追溯

# 附录

## 附录A 参考文档

• DB11/T 527-2021 配电室安全管理规范

• GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范

• DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程

• Element Plus官方设计规范

• Vue 3官方文档

• ECharts官方示例库

## 附录B 页面清单

| 序号 | 页面名称 | 路由路径 | 所属模块 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登录页 | /login | 公共 | P0 |
| 2 | 智慧运维中心 | /dashboard/integrated-ops | 驾驶舱 | P0 |
| 3 | 无人配电指挥中心 | /dashboard/command-center | 驾驶舱 | P0 |
| 4 | AI安全态势 | /dashboard/ai-security | 驾驶舱 | P1 |
| 5 | 站点监控地图 | /monitoring/site-map | 智能监控 | P0 |
| 6 | 站点列表监控 | /monitoring/site-list | 智能监控 | P0 |
| 7 | 视频巡视中心 | /monitoring/video | 智能监控 | P1 |
| 8 | 环境与安防总览 | /monitoring/environment | 智能监控 | P1 |
| 9 | 配电室详情 | /room/detail/:id | 智能监控 | P0 |
| 10 | 告警与事件中心 | /om/alarms | 运维作业 | P0 |
| 11 | 工单管理 | /om/work-orders | 运维作业 | P0 |
| 12 | 巡检管理 | /om/inspection | 运维作业 | P0 |
| 13 | 两票管理 | /om/tickets | 运维作业 | P1 |
| 14 | 知识库 | /om/knowledge | 运维作业 | P1 |
| 15 | 配电室台账 | /assets/rooms | 资产台账 | P0 |
| 16 | 设备台账 | /assets/devices | 资产台账 | P0 |
| 17 | 备品备件管理 | /assets/spares | 资产台账 | P1 |
| 18 | 运维报表 | /analytics/operation | 分析报表 | P0 |
| 19 | 电能质量报表 | /analytics/power-quality | 分析报表 | P1 |
| 20 | 设备健康报告 | /analytics/health | 分析报表 | P1 |
| 21 | 负荷趋势分析 | /analytics/load | 分析报表 | P0 |
| 22 | 配电室值班记录表 | /analytics/duty-record | 分析报表 | P0 |
| 23 | 电能报表 | /analytics/energy-report | 分析报表 | P1 |
| 24 | 用户与权限管理 | /system/users | 系统管理 | P0 |
| 25 | 告警与AI策略 | /system/strategies | 系统管理 | P0 |
| 26 | 数据字典 | /system/dictionary | 系统管理 | P1 |
| 27 | 全屏监控大屏 | /bigscreen | 公共 | P1 |

## 附录C 接口清单（部分）

| 接口名称 | 请求方式 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 获取配电室列表 | GET | /api/rooms | 支持分页、筛选、排序 |
| 获取配电室详情 | GET | /api/rooms/:id | 包含实时数据 |
| 获取告警列表 | GET | /api/alarms | 支持分页、筛选 |
| 确认告警 | PUT | /api/alarms/:id/confirm | 更新状态为处理中 |
| 创建工单 | POST | /api/work-orders | 返回工单ID |
| 获取值班记录 | GET | /api/duty-records | 按日期和配电室筛选 |
| 导出值班记录 | GET | /api/duty-records/export | 返回Excel文件 |

— 文档结束 —